Katowice, 22.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

- Instalacje elektryczne wewnętrzne – przedmiar

- Poz. 3d.2 , 45d.3.2 , 85d.5 ,  106d.7 , 107d.7 , 108d.7 ,109d.7 , 125d.7 , 126d.7 , 127d.7 , 138d.9

są ilości „0”  prosimy o uzupełnienie podając ilości w każdej z tych pozycji.

Uzupełniono, uwaga, ze względu na wprowadzone nowe pozycje numeracja mogła ulec zmianie.

- Poz. 43d.3.2  - ujęto 5 szt opraw w zestawieniu materiałowym P.T. jest  6 szt .tego typu opraw

którą ilość należy ująć w wycenie ?

Poprawna wartość to 6 sztuk (Poz.45d.3.2.)

- Poz. 90d.5    -  ujęto 34 szt. gniazd wtyczkowych 1-faz. w zestawieniu materiałowym P.T. jest

39 szt. którą ilość należy przyjąć do wyceny ?

Poprawna wartość to 34 sztuk (Poz. 92d.5).

- Poz. 102d.5.  -  pozycja mówi o mocowaniu aparatów ,proszę o określenie  jakie aparaty należy

wycenić podając nazwę i typy tych aparatów

Uzupełniono opis o typ aparatów, poprawiono ilość (Poz. 104d.5).

- Poz. 105d.6   -  ujęto UPS 3kVA o podtrzymaniu 20 min i wyposażony w by-pass wewnętrzny,

w P.T. jest UPS 3kVA o podtrzymaniu 15 min. i wyposażony w by-pass

zewnętrzny ,prosimy o jednoznaczną  odpowiedź które UPS-y mają być ujęte

w wycenie?

UPS 3 kVA 15min, by-pass zewnętrzny (Poz. 108d.6)

- Poz. 132d.8   -   jest ujęte 290m bednarki w zestawieniu jest 315m , którą ilość należy przyjąć

do wyceny ?

Poprawna wartość to 315 metrów (Poz. 136d.8).

- W przedmiarze brak korytka kablowego PVC 130x55m z pokrywą w zestawieniu materiałowym

P.T. jest 13m – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Uzupełniono (Poz. 119.7).

- W przedmiarze brak bednarki 20x3 w zestawieniu materiałowym P.T. jest 200m. – prosimy

o uzupełnienie przedmiaru

Uzupełniono (Poz. 142d.9).

-  W przedmiarze brak wsporników betonowych do klejenia, w zestawieniu materiałowym P.T.

jest ich 520 szt. – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Są ujęte w poz. 138d.9.

-   W przedmiarze poz. 141d.9 ujęto  90m linki AIMgSi 1x50 w zestawieniu materiałowym P.T.

jest 100m. którą ilość należy przyjąć do wyceny ?

Poprawna wartość to 100m (Poz. 145d.9).

- W przedmiarze brak kabla YKXS/RM/ 5x10 mm2 , w zestawieniu materiałowym P.T. jest 7m.

- prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Uzupełniono (Poz. 154d.4).

- W zestawieniu materiałowym P.T.ujęto 30 szt. ochronników przepięciowych klasy 3/D/ do

montażu w puszce podtynkowej w przedmiarze nie zostały ujęte , prosimy o uzupełnienie

przedmiaru podając jednocześnie szczegółowe parametry tych ochronników.

Prosimy również o wskazanie na których rysunkach są ujęte ,ponieważ myśmy ich

nie zlokalizowali , jeżeli nie są zaznaczone to prosimy o uzupełnienie rysunku

Ochronniki powinny być umieszczone w miejscu wprowadzenia obwodu do pomieszczenia np. w pierwszym gnieździe (w ilości 1 szt. na każdy obwód komputerowy). Poprawiono ilość w przedmiarze – Poz. 104d.5.

-  Opis pkt.2.17 – mówi o ogranicznikach klasy 1+2 /B+C/ zainstalowanych w rozdzielni głównej  RG nie są uwidocznione – prosimy o uzupełnienie rysunku.

Opis mówi również o ogranicznikach klasy 2/C/ na rysunkach zaznaczono tylko klasa 2

- prosimy o uzupełnienie rysunku

Zabezpieczenie przepięciowe 1+2 (B+C) w rozdzielni głównej należy zainstalować na rezerwowym odpływie (podstawa 400A) i zabezpieczyć bezpiecznikiem typu 160A gG.

Zapis „2 (C)” (w opisie) oznacza ogranicznik klasy 2 dawniej oznaczany jako klasa C. Na schematach zastosowano aktualne oznaczenie.

-  W zestawieniu materiałowym P.T. są ujęte pozycje : .wypust.zasilania 1-faz. 51 szt. i wypust

zasilanie 3-faz. 17 szt., przedmiar nie obejmuje takich pozycji, w związku z tym prosimy

o wyjaśnienie o jakie wypusty chodzi i czy ujęto w przedmiarze jakiekolwiek przewody  do

tych wypustów  i w których pozycjach kosztorysu, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie

przedmiaru.

Wypusty występują wszędzie gdzie urządzenie nie jest zasilane z gniazda a występuje bezpośrednie podłączenie. Przewody ujęte w przedmiarze.

Odp.  Do kalkulacji przyjęto następujące urządzenia aktywne.

GS728TX-100NES	S3300 28PT STACKABLE SMART SW W/10G

GS728TXP-100NES	S3300 28PT STKBL POE SMART SW W/10G

GS752TX-100NES	S3300 52PT STACKABLE SMART SW W/10G

AXM761P10-10000S	10GBASE-SR SFP+ AXM761 PK10

Proszę do ofertowania posłużyć się dołączonym, uzupełnionym  przedmiarem „Hala Tychy-16-09-2014-LK-Przedmiar-LAN_20_01”.ath